Утверждаю:

Директор ЗАО «Гранит»

Ситникова И. В.

«	»	 	2016г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении измерений и испытаний до и выше 1000 В

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для работников требования к безопасному выполнению работ.

- Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников.

- Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте условия отвечающие Правилам охраны труда, обеспечить работников средствами защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции.

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации.

1.4.	Каждый работник обязан:

соблюдать требования настоящей Инструкции;

немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии -вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств;

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование;

обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда.

- За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Под объектом испытаний (измерений) следует понимать один или несколько однотипных объектов,  испытываемых (измеряемых) одновременно одним и тем же средством испытаний (измерений).

1.7.	Под испытаниями (измерениями) оборудования следует понимать испытания (измерения) действующих электроустановок, находящихся в эксплуатации, а также испытания (измерения), осуществляемые при монтаже или ремонте оборудования.

2.	ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ

- Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках.

- Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, должны проходить обязательные предварительные ( при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

- Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе.

Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок.

2.4.	Работники, относящиеся к электротехническому персоналу, а также электротехнологический персонал должны пройти проверку знаний Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической

1

эксплуатации электроустановок, а также применения защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии и иметь соответствующую группу по электробезопасности. Требования, установленные для электротехнического персонала, являются обязательными и для электротехнологического персонала.

2.5.	Работник обязан соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при целевом инструктаже.

Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках.

2.6.	Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках.

К специальным работам относятся :

- работы, выполняемые на высоте более 5м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы);

- работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее -работы под напряжением на токоведущих частях) ;

- испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром);

- работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее- работы под наведенным напряжением).

2.7.	К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.

Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.

Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.

Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (далее - опытный работник).

- Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

- В состав бригады, проводящей испытания оборудования, можно включить работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

2.10.	Стажировка, дублирование проводятся под контролем опытного работника, назначенного организационно-распорядительным документом (далее- ОРД).

Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД организации или обособленного подразделения.

2.11.	Работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

2.12. Работников,   совмещающих  профессии,   обучают  и   инструктируют  по   правилам безопасности труда в полном объеме по их основной и совмещаемой профессиям (должностям)

2.13.Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, указанных в п. 2.3, и о праве на выполнение специальных работ.

2.14.Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время   исполнения служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в соответствии с

местными условиями.

2

2.15.	Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной

работе не допускаются.

- Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку.

- При  нарушении  Правил  охраны труда  в  зависимости  от характера  нарушений проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний

- Право на проведение измерений и испытаний подтверждается записью в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

- Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника

- При несчастном случае работник обязан оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медицинского персонала.

При несчастном случае с самим работником, в зависимости от тяжести травмы, он обращается за медицинской помощью в здравпункт или сам себе оказывает первую помощь (самопомощь). О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя.

2.21.	Каждый работник должен знать местонахождение аптечки и уметь ею пользоваться.

2.22.	Работник, участвующий в проведении измерений и испытаний электрооборудования, должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

Работнику должны быть бесплатно выданы следующие средства индивидуальной защиты:

комбинезон или костюм хлопчатобумажный - на 1 год;

рукавицы комбинированные индивидуальные - на 3 мес;

каска защитная - на 2 года;

галоши диэлектрические - дежурные;

перчатки диэлектрические - дежурные.

При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается. В зависимости от характера работ и условий их производства работнику временно бесплатно выдаются дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в зоне измерений и испытаний, а также Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих допустимые значения этих факторов, приведены в табл. 1.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОПАСНЫХ (ВРЕДНЫХ) ФАКТОРОВ И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ЭТИХ ФАКТОРОВ

| Опасный (вредный) фактор | Документ, регламентирующий предельно допустимое значение фактора и методы контроля |  |
| --- | --- | --- |
| Допустимое значение тока и напряжения при его воздействии на организм человека | ГОСТ 12.1.038-82 |  |
| Недостаточная освещенность, повышенная ослепленность, пульсация освещенности |  | СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение |  |
| Повышенные или пониженные температура, влажность, скорость движения воздуха и повышенное содержание в нем вредных веществ |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |

3

3.2.	Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей проявляется в виде электротравм и профессиональных заболеваний

3.3.	Степень   опасного   и   вредного   воздействия    на   человека    электрического   тока электрической дуги и электромагнитных полей зависит от:

рода и величины напряжения и тока;

частоты электрического тока;

пути тока через тело человека;

продолжительности воздействия электрического тока или электромагнитного поля на организм человека;

условий внешней среды.

3.4.	Электробезопасность должна обеспечиваться:

конструкцией электроустановок, измерительных и испытательных стендов (ИС), устройств, приборов;

техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями.

3.5.	В действующих электроустановках следует выполнять следующие, обеспечивающие безопасность работ при испытаниях и измерениях, организационные мероприятия:

- оформление наряда или распоряжения на производство работ,

- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе

- допуск к работе

- надзор во время работы;

- оформление перерыва в работе, переводов на другое место, окончания работы и также необходимо выполнить в следующем порядке технические мероприятия:

-	произведены   необходимые   отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения   на   место   работы   вследствие   ошибочного   или   самопроизвольного   включения коммутационных аппаратов;

-	на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны, должны быть вывешены запрещающие плакаты;

-	проверено  отсутствие   напряжения   на  токоведущих  частях,   которые  должны   быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

-	установлено заземление;

- вывешены указательные плакаты « Зазаемлено », ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

3.6. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъёмных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям, на расстояния, менее указанных в табл. 2.

Таблица 2

ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДО ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ. НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

| Напряжение, кВ | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м | Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- |
| ВЛ до 1 | 0,6 | 1,0 |
| Остальных электроустановках до 1 | Не нормируется (без прикосновения) | 1,0 |
| 1 -35 | 0,6 | 1,0 |

4

3.7.	Безопасность    производства    электрических    измерений    и    испытаний    должна обеспечиваться:

соблюдением установленного порядка   и организованности   на   каждом   рабочем   месте высокой производственной, технологической и трудовой дисциплиной;

профессиональным отбором, обучением работающих, проверкой их знаний и навыков безопасности труда;

использованием производственных помещений, удовлетворяющих соответствующим требованиям и комфортности работающих;

оборудованием производственных площадок при выполнении измерений и испытаний вне помещений;

использованием исходных заготовок, комплектующих узлов, элементов приспособлений, не оказывающих опасного и вредного воздействия на работающих. При невозможности выполнения этого требования должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность проведения электрических измерений и испытаний и защиту обслуживающего персонала применением средств измерений и испытаний (приборов, приспособлений, устройств), не являющихся источником травматизма и профессиональных заболеваний;

разработкой программ и методик измерений и испытаний, утверждаемых в установленном порядке;

применением надежно действующих и регулярно проверяемых контрольно-измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты, средств получения, переработки и передачи информации;

рациональной организацией рабочего места и размещением приборов;

обозначением опасных производственных зон и работ.

  - Требования безопасности при проведении конкретных электрических измерений и испытаний на производстве должны устанавливаться нормативными актами по охране труда с учетом конкретных условий и утверждаться в установленном порядке

3.9.   Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к оборванным свешивающимся проводам или наступать на них.

3.10.  Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не допускается.

  - Безопасность работников должна быть обеспечена при возникновении пожара в любом месте объекта при проведении испытаний и измерений.

3.12.   Для   обеспечения   безопасности    проведения    работ  должно   предусматриваться применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предотвращения монотонности гиподинамики, чрезмерных физических и нервно-психических перегрузок.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

4.1. Требования к организации и подготовке испытаний и измерений

4.1.1. Измерения и испытания следует проводить по программам и методикам, техническим условиям организаций-изготовителей или стандартам на продукцию.

Измерения и испытания электрооборудования или электроустановок, вновь вводимых в эксплуатацию, проводятся в соответствии с нормами, предусмотренными действующими Правилами   устройства  электроустановок  (ПУЭ),   требованиями   организаций-изготовителей

требованиями   стандартов,   а   измерения   и   испытания   действующих   электроустановок   и электрооборудования - в объеме требований норм и правил их эксплуатации

Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в, органах Госэнергонадзора.

4.1.2.	Разрешение на проведение измерений и испытаний действующих электроустановок должно быть оформлено в соответствии с действующими Правилами охраны труда

Измерения и испытания, проводимые на ИС по программам и методикам, проводят без оформления какого-либо распоряжения, вне их - по распоряжению руководителя измерений или испытаний. Распоряжение заносится в специальный журнал.

4.1.3.	Испытания и измерения в действующих электроустановках напряжением выше 1000 В производятся по наряду.

Испытания и измерения электродвигателей и различного отдельно стоящего единичного оборудования напряжением выше 1000 В, от которых отсоединены токоведущие части (питающие кабели, шины) и заземлены, могут выполняться по распоряжению.

4.1.4.	Допуск по нарядам или распоряжениям на проведение измерений и испытаний производится только после удаления с рабочих мест других бригад, работающих на подлежащем испытанию или измерению оборудовании, и сдачи ими нарядов или сообщения об окончании работ по распоряжению.

6

4.1.5.	В состав бригад,   проводящих  испытания   или   измерения,   могут быть   включены работники из числа ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже II для выполнения   подготовительных  работ,   охраны   испытываемого  оборудования,   а  также  для разъединения и соединения шин, жил кабеля, проводов. Ремонтный персонал, включенный в состав  бригады,  до  начала  испытаний  или  измерений  должен  быть  проинструктирован производителем работ о мерах безопасности при испытаниях или измерениях.

В состав бригады, осуществляющей монтаж или ремонт оборудования для проведения испытаний и (или) измерений, могут быть включены работники из числа персонала наладочных организаций или электролабораторий. В этом случае испытаниями и (или) измерениями руководит производитель работ либо по его указанию старший работник с группой по электробезопасности не ниже IV из числа персонала электролаборатории или наладочной организации

4.1.6.	Подготовку объекта и средств измерения к испытаниям или измерениям следует проводить при отсутствии на них напряжения и остаточного заряда.

Рабочее напряжение и остаточный заряд должны быть также сняты с других объектов (других частей объектов испытаний и измерений), если не исключено прикосновение или приближение к ним, или эти объекты должны быть на время подготовки и проведения испытаний ограждены.

- Сборку и разборку испытательных и (или) измерительных цепей следует выполнять при отсутствии на объекте испытания и (или) измерения или его части и на средствах измерения и (или) испытания напряжения и остаточного заряда.

- Сборку цепи испытания (измерения) оборудования производит персонал бригады проводящей   испытания   (измерения).   При   этом   следует   выполнить   защитное   и   рабочее заземление  испытательной  или   измерительной  установки   и  при   необходимости  - защитное заземление   корпуса   испытываемого  оборудования.   При   присоединении   испытательной   или измерительной   установки   к сети   напряжением   380/220   В   на  выводе   высокого  напряжения установки следует установить заземление. Сечение медного заземляющего проводника должно быть не менее 4 кв. мм.

Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 кв. мм. Перед испытанием следует проверить надежность заземления корпуса.

4.1.9.	Снимать заземления, наложенные в электроустановке и препятствующие проведению испытаний или измерений, и накладывать их вновь следует только по указанию руководителя испытаний или измерений.

4.1.10.	Соединительный провод между испытываемым оборудованием   и испытательной установкой сначала должен быть присоединен к ее заземленному выводу высокого напряжения Этот  провод   следует  закреплять  так,   чтобы   избежать   приближения   (подхлестывания)   к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние, менее указанного в табл 2

Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его разрешается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое должно быть выполнено включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

4.1.11.	Место  проведения  испытаний  или  измерений  следует ограждать.   Ограждение выполняется персоналом бригады, проводящей испытания или измерения. В качестве ограждений могут применяться щиты, барьеры, канаты с подвешенными на них плакатами "Испытания Опасно для жизни!".

При нахождении объекта испытаний (измерений) и испытательной (измерительной) установки в разных помещениях или местах (участках) наряду с ограждениями выставляется охрана из одного или нескольких проинструктированных работников из состава персонала проводящего испытания (измерения), с группой по электробезопасности не ниже II, размещенных вне ограждений. Покинуть пост эти работники могут только по указанию руководителя работ по испытаниям (измерениям).

4.1.12.	Расстояния между временными ограждениями, выполненными из изоляционных материалов, и токоведущими частями действующих электроустановок, не являющихся объектом испытаний,  должны  быть  не  менее  указанных  ниже  при   номинальном  значении  рабочего напряжения:

от 1 до 15 кВ-0,35 м; свыше 15 до 35 кВ -1 м

4.1.13.	Для наблюдения за состоянием цепей испытания (измерения) или объекта испытаний (измерений)  при  нахождении  их в разных помещениях или  местах (участках)  в случае необходимости в помещении отдельно от руководителя работ по испытаниям (измерениям) или производителя работ разрешается по условиям работы оставаться одному работнику из состава бригады, имеющему группу по электробезопасности не ниже III Работник должен получить необходимый инструктаж от руководителя (производителя) работ.

7

4.1.14.	На ограждениях,   а также в местах расположения частей объектов испытании (измерений) следует вывешивать знаки   (плакаты) безопасности  с  поясняющими   надписями Снимать  знаки  безопасности   и   ограждения  следует  только   после  снятия   испытательной (измерительной) нагрузки и остаточного заряда.

4.1.15.	Перед началом работы с прибором или установкой для испытаний или измерении следует изучить маркировку в части безопасности:

значение испытательного (измерительного) напряжения;

род тока;

число фаз;

номинальное значение частоты сети (при питании от сети);

опасность касания (символ);

зажим заземления и т.п.

4.2. Требования к производственным помещениям

4.2.1.	Помещения, предназначенные для испытаний и измерений, должны удовлетворять требованиям санитарных норм и пожарной безопасности и обеспечивать возможность эвакуации персонала при пожарах и авариях.

4.2.2.	Освещенность в производственных помещениях должна быть не менее:
шкал средств измерений (испытаний) -150 лк;

коммутационных аппаратов средств измерений (испытаний) -100 лк; объектов измерений (испытаний) - 50 лк.

4.2.3.	Помещения для проведения испытаний (измерений) должны иметь:
водостоки (если испытания проводят с применением проточной воды);
маслоотводы (если испытывается маслонаполненное оборудование);
аварийное освещение или переносные светильники с автономным питанием
средства пожаротушения;

средства для оказания первой помощи пострадавшим.

4.3. Требования к производственным

площадкам для процессов, выполняемых

вне производственных помещений

- Рабочие,   монтажные   и  др.   площадки,   на  которых  выполняются   электрические измерительные    и     испытательные   работы    вне   производственных   помещений,   должны соответствовать требованиям действующих строительных  норм   и   правил,   правил   и   норм, утвержденных органами государственного надзора, норм технологического проектирования,

- Проводить   испытания   и   измерения   вне   помещений    при   грозе,   тумане   или атмосферных осадках допускается,   если   воздействие  упомянутых  факторов   предусмотрено программой испытаний.

4.4. Требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам

4.4.1. При использовании во время электрических измерений и испытаний новых исходных материалов, а также при образовании промежуточных веществ, обладающих опасными и вредными производственными факторами, работники должны быть заранее информированы о правилах безопасного поведения, обучены работе в этих условиях и обеспечены соответствующими средствами защиты.

8

4.5. Требования к производственному оборудованию (средствам испытаний и измерений)

4.5.1.	Объем    оснащенности    электроустановок   системами     контроля,    техническими средствами   измерений и учета электрической энергии должен соответствовать требованиям нормативных актов и обеспечивать контроль за техническим состоянием оборудования.

- Применяемые при работе приборы, инструменты, приспособления должны пройти поверку и быть испытаны в соответствии с действующими нормативами и сроками.

- Доступные прикосновению металлические нетоковедущие части средств испытаний и измерений   объектов   испытаний   (измерений)  следует заземлять   на   время   испытаний,   при невозможности - ограждать.

4.5.4.	Испытательные стенды,   предназначенные для испытания   и   измерений изделий, способных накапливать электрический заряд или имеющих заряжающиеся элементы, следует комплектовать разрядными устройствами.

4.5.5.	Испытательные    (измерительные)   стенды,    предназначенные   для    испытаний (измерений) электрической прочности изоляции, должны иметь устройства для автоматического снятия заряда с объекта испытания при пробое его изоляции и ограничение (при необходимости) тока короткого замыкания в испытательной цепи.

В процессе испытания (измерения) электрической прочности изоляции напряжением, индуктированным в объекте испытаний (измерений), допускается при пробое изоляции снимать с него напряжение вручную.

- Блокировка ИС должна быть устроена таким образом, чтобы при открывании двери напряжение с источника испытательной (измерительной) нагрузки (с пунктов подключения) и с объекта испытаний (измерений) снималось полностью, а при открытых дверях подача напряжения на источник испытательной (измерительной) нагрузки (пункт подключения) и на объект испытаний (измерений) была невозможна.

- Провода, предназначенные для сборки испытательных, измерительных цепей, должны быть снабжены наконечниками и маркировкой, соответствующей обозначениям на схемах

Без наконечников и маркировки допускается использовать соединительные провода от выводов источника испытательной (измерительной) нагрузки или пункта подключения к выводам объекта испытаний.

- При совместной прокладке проводов под разным напряжением изоляция каждого из них должна выбираться по наибольшему из напряжений. Если такой выбор изоляции является нецелесообразным, то следует прокладывать провода в виде отдельных групп для каждого из значений напряжения.

- Значения воздушного электрического зазора и длины   пути утечки электрических приборов должны соответствовать значениям, установленным в стандартах или технических условиях на эти приборы.

4.5.10.	Перед   началом   измерения   (испытания)   следует  убедиться   в   исправности   и пригодности зажима для крепления заземления (отсутствии коррозии, оксидной пленки, слоя лака, краски).

4.5.11.	Не следует электрически соединять с болтом (винтом, шпилькой) для заземления:

приборы, аппараты, части комплектных низковольтных устройств, подлежащие заземлению и установленные на заземленных металлических конструкциях, если на их опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и незакрашенные, защищенные от коррозии места для обеспечения электрического контакта;

приборы, если болтовые соединения гарантируют электрическую связь токопроводящих частей с величиной электрического сопротивления не более 0,05 Ом относительно элементов для заземления;

элементы крепления приборов;

корпуса электроизмерительных приборов, съемные и открывающиеся части приборов

4.5.12.	Электрическое сопротивление, измеряемое между болтом (винтом, шпилькой) для заземления прибора и любой его металлической частью, подлежащей заземлению, не должно превышать 0,05 ОМ. Для заземления применяют гибкие провода, скользящие контакты или петли с

защищенным токопроводящим покрытием.

4.5.13.	При   затяжке   или   отвинчивании   винтов   не  должно   возникать   перемещения закрепленных неизолированных проводов или ослабления крепления зажимов.

При затяжке винта неизолированные участки провода не должны выскальзывать из-под зажима.

9

4.5.14.	К   стационарно   установленным   приборам   должны   выполняться   позиционные обозначения.    Символы   и   надписи   должны   выполняться   способом,   обеспечивающим    их сохранность. Позиционные обозначения должны быть размещены возле приборов на стороне монтажа.

4.5.15.	Все средства электрических измерений (испытаний) должны эксплуатироваться в условиях, отвечающих требованиям ПУЭ и инструкций заводов-изготовителей на эти средства

Средства учета электрической энергии должны надежно функционировать при температуре от-15 до+25 °С.

Для средств учета, не отвечающих этим требованиям, а также на случай более низких температур должен быть предусмотрен их обогрев.

4.5.16.	При длительной нагрузке или перегрузке доступные части прибора не должны нагреваться до температуры, представляющей опасность для обслуживающего персонала при прикосновении к ним.

Температура этих частей не должна превышать температуру окружающей среды более чем на: 25 СС - для металлических частей, 35 °С - для частей из других материалов

4.5.17.	Измерительные приборы (средства испытаний) при работе в условиях длительной нагрузки или перегрузки не должны иметь деформаций, нарушающих безопасность работы с ними

4.5.18.	При   необходимости   использования   грузоподъемных  средств   при    проведении испытаний или измерений должны быть обозначены места для подсоединения грузоподъемных средств и поднимаемая масса. Места присоединения подъемных средств должны быть выбраны с учетом центра тяжести оборудования (его части) так, чтобы исключить возможность повреждения оборудования при подъеме и перемещении и обеспечить удобный подход к ним.

4.5.19.	Средства испытаний (измерений) и объекты, которые при испытании (измерении) могут разрушиться и стать источником опасности для работающих, должны быть помещены в кожухи.

4.5.20.	Конструкция    полупроводниковых    преобразователей    электроэнергии   должна обеспечивать возможность безопасной проверки наличия или отсутствия напряжения указателем напряжения.

Двери шкафов преобразователей должны быть снабжены блокировками, препятствующими открыванию дверей при включенном состоянии преобразователей и их включению при открытых дверях шкафов. Допускается в технически обоснованных случаях применение внутренних зажимов, открывающихся специальными ключами.

На двери шкафа преобразователя должна быть укреплена табличка со знаком безопасности "Осторожно! Электрическое напряжение".

- У масляных трансформаторов зона выброса масла не должна захватывать места расположения приборов, требующих обслуживания при эксплуатации.

- При измерении (испытании) электрического сопротивления изоляции подшипников на турбогенераторах,   гидрогенераторах, синхронных компенсаторах присоединение мегаомметра напряжением 1000 В должно осуществляться к специальным конструктивным элементам

- Элементы конструкции оборудования, средств измерений (испытаний) не должны иметь  острых  углов,   кромок,   заусенцев  и   поверхностей   с  неровностями,   представляющих опасность травмирования   работающих,   если   их  наличие   не определяется   функциональным назначением этих элементов.

- Оборудование, средства измерения (испытания) должны быть выполнены так, чтобы воздействие на работающих вредных излучений было исключено или ограничено безопасными уровнями.

При использовании лазерных устройств необходимо исключить непреднамеренное излучение, экранировать лазерные устройства так, чтобы была исключена опасность для здоровья работающих.

- Средства измерения (испытания) и оборудование должны быть выполнены так, чтобы исключалась   возможность   накопления   зарядов  статического  электричества,   превышающего допустимый уровень, и исключалась возможность пожара и взрыва.

- Периодический осмотр и профилактическое обслуживание средств испытаний или измерений   и  учета  электрической  энергии,   надзор  за  их  состоянием,   проверка,   ремонт  и испытание должны быть организованы в каждой организации и проводиться метрологической службой в соответствии с государственными стандартами.

10

4.6. Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест

4.6.1.	Установка    и    расположение  стационарных  средств    электрических    испытаний (измерений)   и   счетчиков   электрической   энергии  должны   выполняться   в  соответствии   с требованиями ПУЭ.

- Передвижные ИС, имеющие части, находящиеся под напряжением до 1000 В и выше 1000 В, должны находиться в разных помещениях или отсеках ИС. Помещения или отсеки должны быть отделены дверью с блокировкой или сигнализацией.

- Объект испытаний (измерений) должен находиться в прямой видимости с пульта управления ИС.

В противном случае между персоналом, работающим на пульте, и у объекта испытании (измерений) следует устанавливать телефонную связь или звуковую сигнализацию.

- Рабочие места персонала, обслуживающего передвижные ИС, имеющие помещения (отсеки), должны быть оборудованы подводом напряжения до 1000 В в помещении (отсеке), где установлены части средств испытания (измерения).

- При проведении испытаний (измерений) вне ИС вокруг объектов и средств испытаний (измерений)   следует   устанавливать   временные   ограждения   и   заземления   при   отсутствии постоянных. Временные ограждения необходимо устанавливать при испытаниях (измерениях) на ИС   в  случаях,   если   программой   или   методикой   испытаний   (измерений),   инструкцией   по эксплуатации   стендов   или   инструкцией   по  охране  труда   предусматривается    присутствие персонала на испытательном (измерительном) поле после подачи испытательной (измерительной) нагрузки.

- При наличии в ИС нескольких пунктов подключения снятие напряжения со всех пунктов подключения    должно    быть   обеспечено    коммутационными    отключающими    аппаратами, управляемыми одним командным импульсом.

4.6.7.	В стационарных ИС допускается   применение двух последовательно включенных коммутационных   аппаратов  без   видимого   разрыва   при   наличии   световой   сигнализации,, указывающей на отключенное состояние обоих аппаратов.

Коммутационный аппарат в цепи питания стенда на время проведения испытаний (измерений) должен быть размещен на месте управления испытаниями (измерениями).

- В цепи питания ИС или в цепи пункта подключения должен быть аппарат с видимым разрывом.

- При необходимости следует различать провода по функциональному назначению цепей, в которых они использованы, и применять различные расцветки изоляции:

красную (оранжевую, розовую) - для проводов измерения переменного тока; синюю (фиолетовую) -для проводов измерения постоянного тока; зелено-желтую двухцветную (зеленую) - для проводов и шин в цепях заземления голубую (серую, белую) - для проводов и шин, соединенных с нулевым и нейтральным проводом и не предназначенных для заземления. Цвета, указанные вне скобок, являются предпочтительными.

- Провода и шины должны прокладываться таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ к приборам и их зажимам. Их прокладка может выполняться с лицевой или задней стороны панелей и блоков.

- Изоляция жил кабелей должна иметь отличительную расцветку или цифровые обозначения. Изоляция жилы заземления должна отличаться от остальных жил расцветкой.

4.6.12.	Для    исключения    возможности    электрического    перекрытия    с   объектов    на оборудование объекты и средства испытаний (измерений) следует ограждать. Допускается вместо ограждений применение сигнализации.

- Металлические ограждения испытательных (измерительных) полей должны быть заземлены.

- Высота постоянных ограждений должна быть не менее 1,7 м. Двери в постоянных ограждениях должны открываться наружу или раздвигаться.

Замки дверей должны быть самозапирающимися и изнутри открываться без ключа (ручкой) Рядом с дверью устанавливается световое табло, указывающее на наличие напряжения на испытательном (измерительном) поле.

- Высота временных ограждений, выполненных в виде жестких щитов, ширм и тд должна быть не менее 1,8 м.

- Расстояния от токоведущих частей средств и объектов испытаний (измерений) до временных  ограждений,   выполненных  в   виде  сплошных  жестких  щитов   из   изоляционных материалов, а также стен из изоляционных материалов, должны быть вдвое больше приведенных в п. 4.1.12.

При использовании в качестве временных ограждений канатов (лент) из изоляционного

11

материала вышеуказанные расстояния должны быть втрое больше приведенных в предыдущем пункте, но не менее 1 м.

Указанные требования не распространяются на временные ограждения токоведущих частей действующих электроустановок, не являющихся объектом испытаний (измерений) и находящихся во время испытаний под рабочим напряжением.

4.6.17.	Провод, соединяющий источник испытательной (измерительной) нагрузки с объектом испытаний   (измерений),   должен   быть  закреплен так,   чтобы   исключалась   возможность   его приближения к находящимся под рабочим напряжением токоведущим частям. Такие расстояния должны быть не менее указанных ниже при номинальном значении рабочего напряжения:

от 1 до 15 кВ включительно - 0,7 м; свыше 15 до 35 кВ включительно -1,0 м;

4.6.18.	Расстояния от токоведущих частей объектов и средств испытаний (измерений) до постоянных заземленных ограждений и других заземленных элементов должны быть не менее указанных ниже:

при испытательных напряжениях (импульсное максимальное значение) от 1 до 100 кВ-0,50 м

при  испытательных  напряжениях  промышленной  частоты  (действующее  значение)  и постоянного тока: от1 добкВ-0,17 м; > свыше 6 до 10 кВ - 0,23 м; свыше 10 до 20 кВ - 0,30 м;

4.6.19.	При организации рабочего места должны быть обеспечены безопасное передвижение работника (а также посторонних лиц), быстрая их эвакуация в экстренных случаях, а также кратчайший подход к рабочему месту.

Рабочие места должны создаваться с учетом требований, необходимых для свободного и безопасного выполнения трудовых операций, с учетом размеров используемых приборов, инструментов и приспособлений.

4.6.20.	Размеры   рабочего  места   и   размещение  его  элементов  должны   обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных позах и не затруднять движений работающих.

Если расположение рабочего места вызывает необходимость перемещения и (или) нахождения работника выше уровня пола, должны предусматриваться площадки, лестницы перила и другие устройства, размеры и конструкция которых должны исключать возможность падения работающих и обеспечивать удобное и безопасное выполнение трудовых операций.

4.6.21.	При необходимости размещения отдельных частей средств испытаний (измерений) над местами прохода людей указанные части должны иметь снизу постоянные ограждения расположенные на высоте не менее 2,5 м.

При испытаниях (измерениях) вне ИС такие ограждения могут быть временными

- Для обеспечения удобного, возможно близкого подхода к столу, станку, машине должно быть предусмотрено пространство для размещения стоп работников размером не менее 150 мм по глубине, 150 мм по высоте и 530 мм по ширине.

- Аварийные органы  управления  следует  располагать  в  зоне досягаемости  для работников. Необходимо предусмотреть специальные средства опознавания и предотвращения их непроизвольного или самопроизвольного включения.

- Шкала каждого измерительного прибора должна находиться на высоте от уровня пола:

при работе стоя - от 1000 до 1800 мм; при работе сидя - от 700 до 1400 мм.

4.6.25.	При работе стоя на рабочем месте должны обеспечиваться прямое и свободное положение корпуса тела работающего или наклон его вперед не более чем на 15°. Обеспечение оптимального положения работающего должно обеспечиваться:

регулированием высоты рабочей поверхности;

подставками для ног при нерегулируемой высоте рабочей поверхности.

4.6.26.	При   работе   сидя   на   рабочем   месте  должны   учитываться   антропологические показатели   работающего и   обеспечено оптимальное   положение тела,   которое достигается регулированием:

высоты рабочей поверхности, сиденья и пространства для ног;

высоты сиденья и подставки для ног.

При невозможности регулирования высоты рабочей поверхности и подставки для  ног

12

4.7.	Требования к способам хранения

и транспортирования исходных материалов,

заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции

и отходов производства

- Приборы,   приспособления,   устройства,   предназначенные   для   проведения электрических измерений (испытаний), должны храниться в специально отведенных помещениях (местах) и регистрироваться в специальном журнале.

- Перемещение приборов, устройств массой более 20 кг должны производиться с помощью подъемно-транспортных устройств и средств механизации. Предельно допустимый груз для женщин не должен превышать 10 кг при чередовании с другой работой.

- Для   проведения   погрузочно-разгрузочных   работ,   транспортирования   приборов, устройств могут применяться электропогрузчики, электротельферы, мостовые краны электрокары, автомашины.

- Водители механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках должны иметь группу по электробезопасности не ниже II, а стропальщики - группу I

4.7.5.	При транспортировании приборов, устройств для проведения электрических измерений (испытаний)   на  тележках   или   электрокарах  следует   обеспечивать   условия,   исключающие возможность сколов и других механических повреждений перевозимых грузов.

4.7.6.	Транспортирование вредных и   пожароопасных веществ следует осуществлять   в безопасной таре на специальных тележках.

4.8.	Требования к средствам защиты

4.8.1.	Электрозащитные средства включают устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений в электроустановках. К ним относятся указатели напряжения для проверки совпадения фаз, устройства для прокола кабеля, устройства определения разности напряжений в транзите, указатели повреждения кабелей, изолирующие измерительные   штанги,   электроизмерительные   штанги,   электроизмерительные   клещи   и др. Средства   защиты,     используемые   при    проведении    испытаний    и    измерений,    должны соответствовать  требованиям  соответствующих  государственных  стандартов  и  требованиям Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

- Ответственность  за   своевременное   обеспечение   персонала   и   комплектование электроустановок испытанными средствами защиты, организацию надлежащего хранения, учета, периодических   испытаний,   изъятие   непригодных  средств   несут   начальник   цеха,   службы. подстанции, участка сети, мастер участка, в ведении которого находятся электроустановки или рабочие   места,   а   в   целом   по   организации   - руководитель ЭЛ.

- Если   назначение оборудования   и средств измерений   (испытаний)   и  условия   их эксплуатации не могут исключить контакт работающего с переохлажденными, горячими частями измерением электромагнитных полей выше предельно допустимых уровней, следует использовать средства индивидуальной защиты.

- Работники, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильную эксплуатацию и своевременную отбраковку.

- Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность контроля выполнения ими своего назначения до начала и в процессе использования.

Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерывно при функционировании оборудования и средств измерений и при возникновении опасной ситуации. Действие средств защиты не должно прекращаться раньше, чем закончится действие соответствующих опасных или вредных производственных факторов.

4.8.6.	При использовании в процессе испытаний (измерений) электрозащитных средств не допускается касаться рабочей и изолирующей частей за ограничительным кольцом или упором

4.8.7.	Минимальные   размеры   штанг  для   установки   заземления   в   лабораторных   и испытательных установках должны быть:

изолирующей части штанги - не менее 700 мм; рукоятки - 300 мм.

14

5.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

5.1. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника

5.1.1.	Для обеспечения защиты от поражения при случайном прикосновении к токоведущим частям  действующей  электроустановки  или  частям,   находящимся  под  измерительным   или испытательным напряжением необходимы следующие способы и средства защиты:

защитные оболочки;

защитные ограждения (временные или стационарные);

безопасное расположение токоведущих частей;

малое напряжение;

защитное отключение;

изоляция токоведущих частей (рабочая, при испытаниях и измерениях, дополнительная усиленная, двойная);

изоляция рабочего места;

предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности.

5.1.2.	Для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях со снятием напряжения в электроустановке следует выполнять:

отключение электроустановки (части установки) от источника питания;

механическое запирание приводов коммутационных аппаратов;

снятие предохранителей;

отсоединение концов питающих линий и другие меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения на рабочее место;

проверку отсутствия напряжения;

заземление   отключенных   токоведущих   частей    (наложение    переносных   заземлений включение заземляющих ножей);

ограждение рабочего места или остающихся под напряжением токоведущих частей,    к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние;

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратуры должны быть вывешены запрещающие плакаты.

5.1.3.	Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие способы:

защитное заземление;

автоматическое отключение питания;

уравнивание потенциалов;

выравнивание потенциалов;

двойная или усиленная изоляция;

сверхнизкое (малое) напряжение;

защитное электрическое разделение цепей;

изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площядки.

Технические способы и средства защиты применяют раздельно или комбинированно для обеспечения оптимальной защиты.

5.1.4.	Требования безопасности при выполнении конкретных видов измерений и испытаний определяются: стадией существования продукции (изготовление, монтаж, эксплуатация, ремонт); размещением объекта измерений и испытаний (в т.ч. на ИС или вне его), наличием или отсутствием необходимости осуществлять контакт средств испытаний и (или) средств измерений с объектом измерений или испытаний (см п. п. 1.6, 1.7).

5.1.5.	При  проведении  электрических  измерений  и   испытаний  должен  быть  устранен непосредственный   контакт работающего с узлами   и  элементами,   оказывающими  опасное   и вредное воздействие.

5.1.6.	Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью не должны превышать

значений, приведенных в табл.4.

15

'Таблица 4

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

| Род тока | Нормируемая | Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности воздействия тока, t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | величина | 010,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | св 1,0 |
| Переменный 50 Гц | U,В | 550 | 340 | 160 | 135 | 120 | 105 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 20 |
|  | I,mA | 650 | 400 | 190 | 160 | 140 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 50 | 6 |
| Переменный 400 Гц | u,в | 650 | 500 | 500 | 330 | 250 | 200 | 170 | 140 | 130 | 110 | 100 | 36 |
|  | I,mA | 650 | 500 | 500 | 330 | 250 | 200 | 170 | 140 | 130 | 110 | 100 | 8 |

| Постоянный | U,В | 650 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I,mA | 650 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 15" |
| Выпрямленный двухпо-лупери-одный | U ампл., В | 650 | 500 | 400 | 300 | 270 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 |  |
|  | I ампл., мА | 650 | 500 | 400 | 300 | 270 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 |  |
| Выпрямленный однопо-лупери-одный | U ампл., В | 650 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 |  |
|  | I ампл., мА | 650 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 |  |

Примечание. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов протекающих через тело человека, при продолжительности воздействия более 1 с соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам.

- Безопасность    проведения    измерительных    и    испытательных    работ    должна обеспечиваться защитой от возможных отрицательных воздействий природного характера  и погодных условий.

- Опасные   зоны   на   территории   организации,    в   производственных   зданиях   и сооружениях, на рабочих площадках, рабочих местах должны быть обозначены соответствующими знаками безопасности.

5.1.9.	Каждый работник, если он сам не может принять меры к устранению нарушений требований настоящей Типовой инструкции, обязан немедленно сообщить непосредственному, а в случае его отсутствия - вышестоящему руководителю обо всех замеченных им нарушениях, неисправностях оборудования, применяемых при работе механизмов, приспособлений, приборов инструментов и средств защиты, представляющих собой опасность для работников.

5.1.10.	При    несчастных  случаях  с  людьми   снятие   напряжения  для    освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока должно быть произведено немедленно без предварительного разрешения.

5.1.11.	При проведении испытаний (измерений) присоединение измерительных приборов, а также  установка   и   снятие  электросчетчиков  для   их  проверки   выполняются   после  снятия напряжения.

5.1.12.	Присоединение  и  отсоединение средств   испытаний   и   измерений   на  объектах испытаний   (измерений),   имеющих движущиеся  части,   необходимо   выполнять   после   полной остановки этих частей. Одновременно необходимо предотвращать непредусмотренный пуск таких объектов во время выполнения соединений.

16

5.1.13.	Кабели и кабельная арматура измерительных и испытательных цепей, к которым предъявляются требования   по   пожарной безопасности,   должны   удовлетворять требованию нераспространения горения.

Конструкция и характеристики оболочек, экранов и брони кабелей, проводов и других материалов и средств, используемых в работе, должны обеспечивать электро и пожаробезопасность эксплуатации при нормальных и аварийных режимах работы.

5.1.14.	Воздушные зазоры между токоведущими частями объекта испытаний (измерений), находящимися под испытательным или измерительным напряжением, и токоведущими частями того же объекта, находящимися под рабочим напряжением, должны быть не менее приведенных ниже при номинальном значении рабочего напряжения:

6 кВ-0,125 м; 10кВ-0,150м;

5.1.15.	При наличии факторов, снижающих прочность изоляции средств испытаний или измерений (ионизация, высокая температура, влажность, копоть, пыль, токопроводящие продукты гашения дуги и т.д.), расстояния утечки и электрические зазоры следует выбирать таким образом, чтобы обеспечить безопасность работы персонала.

5.1.16.	Присоединение    соединительного    провода    к    испытываемому    (измеряемому) оборудованию или к кабелю (шине, проводу и т.п.) и отсоединение его следует производить только после   их   заземления   и   по   указанию   работника,   руководящего   проведением   испытания (измерения).

- Руководитель (производитель) работ перед измерением или испытанием обязан проверить правильность сборки цепи и надежность работников и защитных заземлений

- Присоединение испытательной или измерительной установки к сети напряжением 380/220 В следует производить через коммутационный аппарат, обеспечивающий видимый разрыв цепи, или через штепсельный разъем, установленный в месте управления установкой.

- Перед каждым включением испытательной (измерительной) установки руководитель (производитель) работ обязан:

проверить местонахождение каждого члена бригады;

удалить посторонних лиц;

предупредить всех членов бригады о подаче напряжения словами: "Подаю напряжение";

убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады;

снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем коврике С момента подачи напряжения не допускается производить какие-либо пересоединения на испытательной (измерительной) схеме и испытуемом оборудовании.

5.1.20.	К испытаниям (измерениям) можно приступать, только убедившись в отсутствии людей,   работающих   на  той   части   электроустановки,   к   которой   должен   быть   присоединен испытательный (измерительный) прибор. Перед началом испытаний или измерений необходимо запретить лицам, находящимся вблизи испытательного (измерительного) прибора, прикасаться к его  токоведущим   частям   или   частям,   находящимся   под   испытательным   (измерительным) напряжением электроустановки, а при необходимости - выставить охрану

5.1.21.	Подавать   испытательное   (измерительное)   напряжение   на   объект   испытаний (измерений) следует после удаления персонала с испытательного (измерительного) поля (за исключением предписанного в п. 4.1.11) и предварительного оповещения звуковым сигналом

Любому персоналу не разрешается находиться на испытываемом оборудовании (объекте измерений) во время проведения испытаний (измерений).

- За персоналом, находящимся на испытательном (измерительном) поле после подачи испытательной (измерительной) нагрузки, необходимо осуществлять непрерывное наблюдение.

- В период проведения испытаний (измерений) на оборудовании, электроустановке, находящихся под испытательным (измерительным) напряжением, не допускается проводить на них ремонтные, монтажные и наладочные работы.

- В соответствии с требованиями электробезопасности за персоналом, работающим с переносными   средствами   измерений   (испытаний)   на   высоте,    необходимо   непрерывное наблюдение с земли (пола).

- Кратковременный электрический контакт средств измерений (испытаний) с объектом испытаний (измерений) следует проводить гибкими проводами, оканчивающимися щупами.

- Испытания (измерения) изоляции линии, которая может быть запитана с двух сторон, можно проводить только после того, как получено сообщение ответственного лица электроустановки, присоединенной к другому концу этой линии, по телефону (нарочным) о том, что коммутационная аппаратура (линейные разъединители,   выключатель) отключены   и   вывешен плакат "Не включать! Работают люди".

17

5.1.27.	При испытаниях кабельной линии (КЛ), если ее противоположный конец расположен в запертой камере, отсеке комплектного распределительного устройства (КРУ) или в помещении на дверях или ограждении должен быть вывешен предупреждающий плакат "Испытание, Опасно для жизни!". Если двери и ограждения не заперты либо испытанию подвергается ремонтируемая линия с разделанными на трассе жилами кабеля, помимо вывешивания плакатов у дверей, ограждении и разделанных жил кабеля, должна быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих II группу, или дежурного персонала.

5.1.28.	Испытывать   или   прожигать   кабели   следует   со   стороны   пунктов,   имеющих заземляющие устройства.

5.1.29.	По окончании испытаний производитель работ обязан:
снизить напряжение испытательной (измерительной) установки до нуля;
отключить установку от питающей ее сети;

заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами: "Напряжение снято".

Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

При работе на КЛ и воздушных линиях (ВЛ) электропередачи снимать ограждения и плакаты разрешается, только убедившись в полном отсутствии заряда.

5.1.30.	Снятие напряжения   и остаточного заряда с испытываемого объекта   и средств измерений и предупреждение появления на них напряжения необходимо обеспечивать:

отключением источников питания (внешних и внутренних); разрядкой заряжающихся элементов (фильтров, накопительных емкостей и др.); заземлением выводов и других доступных прикосновению токоведущих частей; блокировкой.

После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) остаточный заряд должен быть снят специальной разрядной штангой.

5.1.31.	Массовые испытания (измерения) средств защиты, изоляционных деталей и т.д., которые проводятся вне действующих электроустановок с использованием стендов, у которых токоведущие части закрыты  сплошным  или  сетчатым  ограждением,  а двери  снабжены блокировкой, могут выполняться работником с группой по электробезопасности не ниже III единолично в порядке текущей эксплуатации.

5.2. Работы электроизмерительными клещами измерительными штангами и указателями напряжения

- В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными клещами должны проводить два работника: один - имеющий IV группу (из числа оперативного персонала), другой - имеющий III группу (может быть из числа ремонтного персонала)   При измерении следует пользоваться диэлектрическими перчатками. Не допускается наклоняться к прибору для снятия показаний.

- В электроустановках напряжением до 1000 В работать с электроизмерительными клещами допускается одному работнику, имеющему III группу, не пользуясь диэлектрическими перчатками.

5.2.3.	Не допускается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ.

- При   измерениях   в   ячейках   работающие должны   принять   меры,   исключающие приближение к токоведущим частям на расстояния, менее указанных в табл. 2, и прикосновение оператора к металлическим конструкциям, а соединительного провода - к токоведущим частям и заземленным   конструкциям.   Провод должен   находиться   на   расстоянии   не  менее   0,7   м   от оператора.

- При   работе с клещами для  измерений  в цепях напряжением  выше   1000   В   не допускается применять выносные приборы, переключать пределы измерений, не снимая клещей с токоведущих частей. Клещи при проведении измерений следует держать на весу.

- Работа с изолирующими клещами на напряжение более 1 кВ должна производиться в сухую погоду. Производить работу при тумане, снегопаде и дожде не допускается.

- Клещи на напряжение ниже 1 кВ при работе необходимо держать на вытянутой руке подальше от токоведущих частей. Клещи на напряжение выше 1 кВ следует держать только за рукоятку. Касание изолирующей части клещей не допускается.

- Работу с измерительными штангами должны проводить не менее двух работников один - имеющий IV группу, остальные - III группу.

Подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с нее следует без штанги.

Работа должна проводиться по наряду даже при единичных измерениях с использованием

опорных конструкций или телескопических вышек. Работа со штангой допускается без применения диэлектрических перчаток.

18

5.2.9.	Исправность указателя напряжения перед началом работы необходимо проверять с помощью специального приспособления (например, типа ППУ-2) или прикосновением контактного электрода к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

Не допускается проверять исправность указателей на свече автомашины.

Не допускается применение "контрольных" ламп для проверки отсутствия напряжения.

5.2.10.	Исправность   указателей   напряжения   для   проверки   совпадения   фаз   должна проверяться на рабочем месте путем двухполюсного подключения указателя к земле и фазе или к двум фазам. Сигнальная лампа исправного указателя должна ярко светиться.

5.2.11.	Работа указателя напряжения для проверки совпадения фаз обеспечивается только при двухполюсном его подключении к электроустановке.

Применение диэлектрических перчаток при пользовании такими указателями обязательно

5.2.12.	Во    избежание   неправильных   показаний    при    пользовании    однополюсными указателями напряжения до 1000 В не следует применять диэлектрические перчатки

- Не допускается использование указателя напряжения, если нарушено пломбирование рабочей части.

- При работе с указателями напряжения их следует держать за рукоятку в пределах ограничительного кольца. В наружных установках указателем напряжения можно пользоваться только в сухую погоду. В сырую погоду следует применять указатели специальной конструкции

- При проверке наличия или отсутствия напряжения указатели не должны заземляться Исключение  составляют  указатели  типов   УВН-10,    используемые    на   опорах    ВЛ    (кроме металлических) или телескопических вышках. В этом случае рабочая часть указателей должна быть заземлена (за исключением случаев работы с металлических опор) независимо от наличия заземляющего спуска на опоре и заземления шасси телескопической вышки. Заземление рабочей части следует производить гибким медным проводом сечением 4 кв. мм Заземляющий проводник следует присоединять к штырю, заглубленному в грунт на глубину не менее 0,5 м.

Допускается присоединение заземляющего провода к заземленному спуску переносного заземления проводов ВЛ и к заземляющему спуску опор ВЛ. При проверке отсутствия напряжения и наложении защитного заземления нельзя прикасаться к заземляющему спуску или проводу и к заземлителю.

5.2.16.	При работе с указателем напряжения импульсного типа импульсная вспышка лампы происходит через 1 - 2 с (после заряда конденсатора до напряжения индикации лампы).

Длительность прикосновения указателя к проверяемому участку токоведущей части (при отсутствии сигнала) - не менее 10 с.

- В электроустановках на определенное напряжение не должен срабатывать элемент индикации от влияния соседних цепей того же напряжения.

- При пользовании сигнализаторами наличия напряжения, размещаемыми в кармане куртки, на каске, следует помнить, что отсутствие сигнала не является признаком отсутствия напряжения. Работоспособность сигнализатора следует проверять в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

5.3. Работы с мегаомметром

5.3.1.	Измерения    мегаомметром   в   процессе   эксплуатации    разрешается    выполнять обученным    работникам    из    числа   электротехнического    персонала     В    электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В - по распоряжению.

В тех случаях, когда измерения мегаомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется.

Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может один работник, имеющий III группу

- Измерение  сопротивления   изоляции   мегаомметром  должно  осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.

- При    измерении    мегаомметром    сопротивления    изоляции   токоведущих   частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг).   В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

5.3.4.	При работе с мегаомметром прикасаться ктоковедущим частям,   к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

5.3.5.	Измерения мегаомметром не допускаются в следующих случаях:

19

на одной цепи двухцепных линий напряжением выше 1000 В, если другая цепь в это время находится под напряжением;

на одноцепной линии, если она проходит параллельно с работающей линией напряжением выше 1000 В;	■*

в период приближения или во время грозы и дождя.

5.3.6. Измерения сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ следует производить в сухую погоду, в период наибольшего просыхания грунта.

5.4. Работы с электросчетчиками и измерительными приборами

5.4.1.	Записывать   показания    электросчетчиков    и   других    измерительных   приборов, установленных на щитах управления и в распределительных устройствах (РУ),   разрешается единолично работникам из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже II при наличии постоянного оперативного персонала (с дежурством двух лиц) и с группой по электробезопасности не ниже III - без постоянного оперативного персонала.

5.4.2.	Установку   и   снятие   измерительных   приборов,   подключенных   к  измерительным трансформаторам, электросчетчиков, следует производить по наряду со снятием напряжения двум работникам, из которых один должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а второй - не ниже III.

При наличии испытательных блоков или специальных зажимов, позволяющих безопасно закорачивать токовые цепи, указанные работы могут выполняться по распоряжению.

- Установка и снятие электросчетчиков разных присоединений, расположенных в одном помещении, могут производиться по одному наряду (распоряжению) без оформления перехода с одного рабочего места на другое.

- Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов. все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянное заземление.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах.

В цепях между трансформатором тока и зажимами, где установлена закоротка, производить работы, которые могут привести к размыканию цепи, не допускается.

5.4.5.	При   производстве   работ  на трансформаторах тока   или   в   их  вторичных  цепях необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

цепи измерений и защиты присоединять к зажимам указанных трансформаторов тока после полного окончания монтажа вторичных схем;

при проверке полярности приборы, которыми она производится, до подачи импульса тока в первичную обмотку надежно присоединить к зажимам вторичной обмотки

6.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, стихийного бедствия) следует немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации вышестоящему оперативному персоналу.

- В случаях, не терпящих отлагательств, следует выполнить необходимые переключения в электроустановке с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала

- В случае возникновения пожара:

- Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры  к тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.

- Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя или других должностных лиц.

- В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно местному оперативному плану пожаротушения.

6.4.	При   несчастном   случае   необходимо   немедленно   освободить   пострадавшего   от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае.

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением

20

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

7.1.	По окончании работы необходимо:

отключить испытательное (измерительное) оборудование;

в случае полного окончания испытаний отсоединить провода от испытательной установки и снять ограждения;

весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты привести в надлежащий порядок и разместить в специальных шкафах и на стеллажах;

доложить о завершении работ вышестоящему оперативному (дежурному) персоналу и оформить окончание работ росписью в оперативном журнале;

снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для рабочей одежды;

умыться или принять душ.

7.2.	Использованный в работе обтирочный материал должен быть собран в специальный ящик с плотно закрывающейся крышкой. Утилизацию отходов следует проводить в специально отведенных местах, согласованных со службами пожарного надзора в организации.

21

С инструкцией по охране труда при проведении измерений и испытаний до и выше 1000 В

ознакомлены:

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

(Ф.И.О.)			(Подпись)			(Дата)

22